-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Bitte beachten Sie:

Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV-Texte" oder einzelnen

Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden.

Text auswählen/markieren:

Mit gedrückter linker Maustaste gewünschte Textbereiche

auswählen oder in der Menüleiste unter "Bearbeiten" ->

"Alles markieren" gesamten Text auswählen (Tastenbefehl: Strg+A)

Text kopieren:

Mit rechter Maustaste den Befehl "Kopieren" auswählen oder in

der Menüleiste unter "Bearbeiten" -> "Kopieren" den ausgewählten

Text in die Zwischenablage speichern (Tastenbefehl: Strg+C)

Text einfügen:

Gewünschte Anwendung starten (i.d.R. Microsoft Word) und mit dem

Befehl "Bearbeiten" -> "Einfügen" den Inhalt der Zwischenablage

einfügen (Tastenbefehl: Strg+V)

Um das die Dokumente richtig darzustellen, muss/müssen evtl. das Layout

bzw. die Seitenränder angepasst werden.

(c) 11/2005 DomoTec-RWA

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE ENDE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

TANDEMABSCHALTUNG 24V DC

Zum Anschluss an RWA- und Lüftungs-Zentralen

- für Schubspindel- oder Kettenmotoren, die paarweise ein

Dach-, Klapp- oder Kippfenster bewegen

- für Motorantriebe 24V DC in 2-Draht-Technik  (+/-)

Funktionsprinzip	: erkennt Störungen (Abriss, Überlast)

der angeschlossenen Antriebe

: mit integrierter einstellbarer

Lastabschaltung von 0,5 – 2A pro Motor

: für Motore ohne eigene Lastabschaltung

: kaskadierbar für 2 bis 8 Motorantriebe

Betriebsspannung	: 24C DC – 37V DC

Stromaufnahme

pro Motor		: max. 2A

Abschaltung		: 0,5 A bis 2A pro Motor einstellbar über Poti

Nachlaufzeit

in Endstellung ZU	: 0 bis 6 Sekunden einstellbar über Poti

Schutzart		: IP54

Abmessungen		: 120 x 65 x 40mm ( H x B x T )

System		: DomoTec

Typ			: SEND2 24V

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

SYNCHRONSTEUERUNG 24V DC

Zum Anschluss an RWA- und Lüftungs-Zentralen

- für Schubspindel- oder Kettenmotoren, die paarweise ein

Dach-, Klapp- oder Kippfenster bewegen

- für Motorantriebe 24V DC in 2-Draht-Technik (+/-)

mit integriertem Impulsgeber (3-Draht-Technik)

Funktionsprinzip	: erkennt Störungen (Abriss, Überlast)

der angeschlossenen Antriebe

: regelt durch Abfrage der eingehenden Impulse

die Antriebe zum Gleichlauf

: mit integrierter einstellbarer

Lastabschaltung von 0,5 – 2A pro Motor

: für Motore ohne eigene Lastabschaltung

: kaskadierbar  für 2 bis 8 Motorantriebe

: Nachlaufreversierung in Richtung ZU

: externer Lüftertaster anschließbar

Betriebsspannung	: 24C DC – 37V DC

Stromaufnahme

pro Motor		: max. 2A

Abschaltung		: 0,5 A bis 2A pro Motor einstellbar über Poti

Nachlaufzeit

in Endstellung ZU	: 0 bis 3 Sekunden einstellbar über Poti

Schutzart		: IP54

Abmessungen		: 160 x 80 x 55mm ( H x B x T )

System		: DomoTec

Typ			: SWEG2/5 24V

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

_______________________________________________________________________

HUBBEGRENZUNG 3A 24V DC

Zum Anschluss an RWA- und Lüftungs-Zentralen

- für Schubspindel- oder Kettenmotoren

- für Motorantriebe 24V DC in 2-Draht-Technik  (+/-)

- zur kontrollierten Hubweiteneinstellung bei begrenzten Öffnungsweiten

Funktionsprinzip	: durch Anwenderprogrammierung vor Ort lernt

die Steuerung die maximale und die

begrenzte Hubweite

: im Lüftungsfall wird die gewünschte

(programmierte) Öffnungsweite gefahren

: im Alarmfall wird über einen separaten

Eingang der Motor in seine maximale

Öffnungsweite gefahren

: nur für Motore mit eigener Lastabschaltung

Betriebsspannung	: 10V DC – 35V DC gesiebt

Schaltstrom

für Motor		: max. 3A

Richtungsänderung	: durch Umpolung der Versorgungsspannung

Alarmsignal		: nach Plus oder Minus schaltend (einstellbar)

Leistungsaufnahme	: ca. 7mA, 13mA beim Abschalten

Schutzart		: IP65

Gehäuse		: Auf-Putz Kunststoff grau

Abmessungen		: 80 x 80 x 45mm ( H x B x T )

System		: DomoTec

Typ			: HB3A 24V

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

_______________________________________________________________________

LASTABSCHALTUNG EXTERN 24V DC

Zum Anschluss an RWA- und Lüftungs-Zentralen

- für Schubspindel- oder Kettenmotoren ohne eigene interne

Lastabschaltung

- für Motorantriebe 24V DC in 2-Draht-Technik  (+/-)

- zum Einstellen der  Abschaltschwelle bei Blockade oder Erreichen

der Endstellungen

Funktionsprinzip	: durch Einstellen des max. Ausgangsstromes in

Richtung AUF wird der Antrieb bei Blockade

oder Erreichen der Endstellungen stromlos

geschaltet

: die Abschaltschwelle in Richtung ZU liegt

fest bei ca. 0,7A

: nur für Motore ohne eigener Lastabschaltung

Betriebsspannung	: 24V DC

Schaltstrom für Motor

Richtung AUF	: 0,7A bis 2,0A einstellbar über Poti

Schaltstrom für Motor

Richtung ZU		: ca. 0,7A fest

Richtungsänderung	: durch Umpolung der Versorgungsspannung

Leitungsüberwachung	: intern über 2 Dioden über Jumper zuschaltbar

Schutzart		: IP65

Gehäuse		: Auf-Putz Kunststoff grau

Abmessungen		: 80 x 80 x 45mm ( H x B x T )

System		: DomoTec

Typ			: LA-solo 24V

(Schaltströme angeben)

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

_______________________________________________________________________

SCHLIESSFOLGESTEUERUNG 24V DC

Zum Anschluss an RWA- und Lüftungs-Zentralen

- für Schubspindel- oder Kettenmotoren und Motorverriegelungen,

die gemeinsam ein Dach-, Klapp- oder Kippfenster bewegen und

verriegeln

- für Motorantriebe und Verriegelungen 24V DC in 2-Draht-Technik (+/-)

Funktionsprinzip	: durch Ansteuerung in Richtung AUF wird zuerst

die Verriegelung angesprochen. Nach erfolgter

Entriegelung schaltet die Steuerung auf die

Motorantriebe um, und fährt die Fenster auf

: Bei Ansteuerung in Richtung ZU werden zuerst

die Motorantriebe angesprochen

: Nach erfolgter Schließung schaltet die

Steuerung auf die Verriegelung um und

verriegelt das Fenster.

Betriebsspannung	: 24V

Stromaufnahme		: max. 3 x 1A

Richtungsänderung	: durch Umpolung der Versorgungsspannung

Antriebe

und Verriegelung	: 3 x 2-adrig (+/-)

Motortypen		: Spindel- oder Kettenantriebe ohne eigene

Lastabschaltung bzw. Endschalter 24V DC-Nenn

Abschaltströme	: 0,5A, 0,75A oder 1A einstellbar über Jumper

Stromversorgung	: 3-adrig +/- und Leitungsüberwachung

Schutzart		: IP54

Gehäuse		: Auf-Putz Kunststoff grau

Abmessungen		: 80 x 120 x 55mm ( H x B x T )

System		: DomoTec

Typ			: FS3 24V

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis