-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Bitte beachten Sie:

Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV-Texte" oder einzelnen

Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden.

Text auswählen/markieren:

Mit gedrückter linker Maustaste gewünschte Textbereiche

auswählen oder in der Menüleiste unter "Bearbeiten" ->

"Alles markieren" gesamten Text auswählen (Tastenbefehl: Strg+A)

Text kopieren:

Mit rechter Maustaste den Befehl "Kopieren" auswählen oder in

der Menüleiste unter "Bearbeiten" -> "Kopieren" den ausgewählten

Text in die Zwischenablage speichern (Tastenbefehl: Strg+C)

Text einfügen:

Gewünschte Anwendung starten (i.d.R. Microsoft Word) und mit dem

Befehl "Bearbeiten" -> "Einfügen" den Inhalt der Zwischenablage

einfügen (Tastenbefehl: Strg+V)

Um das die Dokumente richtig darzustellen, muss/müssen evtl. das Layout

bzw. die Seitenränder angepasst werden.

(c) 11/2005 DomoTec-RWA

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-- HINWEISE ENDE --

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

______________________________________________________________________

SCALA MODULZENTRALE RZ..../.../... 24V DC

RWA- und Lüftungszentrale in Modulbauweise

- mit Notstromversorgung 24V für 72 Stunden Bereitschaft

- Die Scala Modul-Zentralen werden aus Einzelmodulen objektorientiert

zusammengestellt, ausgerüstet und kombiniert

- für ....Stk. überwachte RWA - Linien mit automatischen

und manuellen Meldern

- für ....Stk. Lüftungsgruppen zur täglichen manuellen

oder automatischen Lüftung

- für ....Stk. Motorgruppen mit überwachten Motorkreisen

- für ....Stk. Motoren 24V DC Nennspannung

- Lüftungsfunktion wirkungslos bei:

Netzausfall, Notstrombetrieb und Rauchalarm

- im Auf-Putz-Stahlschrank RAL 7035

- 600 x 380 x 210 (B x H x T) Standardmaß

andere Schrankgrößen nach Anforderung

Anschließbar sind:- bis zu 10 Rauch- und/oder Wärmemelder

max. 100 mA - in 2 Draht-Technik

- bis zu 10 Rauchtaster RT4/180-24V DC, Auf/Zu,

hinter Einschlagscheibe, mit Status LED:

Betrieb, Alarm, Sammelstörung und

Fensterstellung

- beliebig viele Lüftertaster mit der Funktion

AUF, STOPP, ZU

- bis zu 10 Lüftertaster mit Status LED:

Störung und Fensterstellung

- Motoren 24VDC Nenn bis zu 8,0A

- Netzzuleitung 230V AC 50-60Hz / +6% -10%

optional u.a.:	- BMA-Modul

zur Ansteuerung von BMA-Zentralen

- Störmeldemodul

zur potentialfreien Alarm- und

Störweitermeldung

- Signalmodul

zur Alarmmeldung über Licht-

und Tonsignalgeber

- Wind-Regenmodul

zum automatischen Schließen bei

Wind und/oder Regen

- Temperaturmodul

zum automatischen Öffnen und Schließen bei

voreingestellter Temperatur

- Zeitschaltuhr

zum automatischen Öffnen und Schließen nach

voreingestellter Zeit

System		: DomoTec

Standardtypen

Typ			:  8A/1L/1G bis  8A/6L/6G

Typ			: 12A/1L/1G bis 12A/6L/6G

Typ			: 16A/1L/1G bis 16A/6L/6G

Typ			: 24A/1L/1G bis 24A/6L/6G

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

NETZMODUL NSM 24V

Netzmodul zur Spannungsversorgung der Zentrale und Module

- Anschluss an Netzspannung 230VAC / 50 - 60Hz

- inkl. Laderegelung der Notstromakkus

- Überwachung der Netz- und Akkuspannung

- inkl. Notstromakkus zur Versorgung über 72 h

System		: DomoTec

Typ			: 400024

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

GRUPPENMODUL RGM 24V

Zum Anschluss von

- 10 Rauchtastern Typ RT x/180

- 10 Rauchmeldern

- 10 Lüftertastern

- 8A Motorstrom

System		: DomoTec

Typ			: 400012

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

LÜFTUNGSGRUPPENMODUL LGM 24V

Zum Anschluss von

- 10 Lüftertastern

- 8A Motorstrom

System		: DomoTec

Typ			: 400013

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

BMA-EINGANGSMODUL BMM 24V

Zur Auslösung durch externe BMA-Zentralen und externe RWA-Zentralen

- potentialfrei und leitungsüberwacht

- max. 6 Gruppen- oder Lüftungsmodule ansteuerbar

System		: DomoTec

Typ			: 400010

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

STÖRMELDEMODUL BASMM 24V

Zur potentialfreien Weitermeldung von Netzausfall, RWA-Auslösung

und Sammelstörung

- Kontaktbelastung je 30V / 1A max.

System		: DomoTec

Typ			: 400016

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

SIGNALMODUL BASSM 24V

Zur Ansteuerung von akustischen und optischen Signalgebern

über Netzausfall, RWA-Auslösung und Sammelstörung

- Signaldauer 60 sek. oder 180 sek.

- Kontaktbelastung je 30V / 1A max.

System		: DomoTec

Typ			: 400017

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

WIND- UND REGENMODUL WRMM 24V

Zum Anschluss von:

- 2 Wind- Regenmelder WRM 24V

oder

2 Regenmelder RM 24V

- Anschlussmöglichkeit für Wahlschalter Auto/Hand/Zu

System		: DomoTec

Typ			: 400015

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

WIND- UND REGENMODUL WRMMP / V1.0 24V

Mit potentialfreiem Kontakt zur Signalweiterleitung

an eine zweite Zentrale

Zum Anschluss von:

- 1 Linie mit max.100mA

- 1 Wind-/ Regenmelder WRM-24V

- 1 Regenmelder RM-24V

- 1 Signalweiterleitung (230V/max. 1A)

System		: DomoTec

Typ			: 410036

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

WIND- UND REGEN KOPPELMODUL WRKM 24V

Zur potentialfreien Ansteuerung von bis zu 8 Zentralen mit einem

Wind-/Regen Signal zum Einbau in Zentrale (Rastersockelkanal)

System		: DomoTec

Typ			: 400025

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

TEMPERATURMODUL TRM 24V

Zum Anschluss von:

- 1 Raumtemperaturregler mit Wechselkontakt

zum Öffnen und Schließen nach voreingestelltem Wert

oder

2 Raumtemperaturregler zur Erreichung einer „großen“ Schalthysterese

zwischen oberem und unterem Temperaturwert

System		: DomoTec

Typ			: 400019

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis

______________________________________________________________________

ZEITSCHALTUHR ZSM 24V

- mit Tages oder Wochenprogramm, 2-Kanal bestückt

- max. 2 x 6 Lüftungsgruppen gemeinsam Schließen

oder

max. 1 x 6 Lüftungsgruppen Schließen und

max. 1 x 6 Lüftungsgruppen Öffnen

System		: DomoTec

Typ			: 400018

.........	.........	.........

Stk		E-Preis	G-Preis